## Saturation
C3F8 Saturation Properties between -40 and + 45 C | [7 empty] | By Vic Vacek, August 2003 | [6 empty] | PAGE1
Temp | Pres | Dens (L) | Dens (V) | Enth (L) | Enth (V) | Entr (L) | Entr (V) | Cp (L) | Cp (V) | SoS (L) | SoS (V) | Visc (L) | Visc (V) | Th C (L) | Th C (V)
[C] | [bar] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [m/s] | [m/s] | [µPa-s] | [µPa-s] | [W/m-K] | [W/m-K]
-40 | 0.8651 | 1624 | 8.786 | 158.6 | 266.5 | 0.8374 | 1.3 | 0.9854 | 0.6954 | 555.9 | 101.1 | 333.2 | 9.662 | 0.05646 | 0.00884
-38 | 0.9499 | 1616 | 9.595 | 160.6 | 267.7 | 0.8458 | 1.301 | 0.9896 | 0.7008 | 547.5 | 101.2 | 323.3 | 9.745 | 0.05596 | 0.00897
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 0.8542 | 1.302 | 0.9939 | 0.7063 | 539.1 | 101.3 | 313.8 | 9.827 | 0.05546 | 0.0091
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 0.8542 | 1.302 | 0.9939 | 0.7063 | 539.1 | 101.3 | 313.8 | 9.827 | 0.05546 | 0.0091
-34 | 1.139 | 1601 | 11.39 | 164.6 | 270.1 | 0.8625 | 1.304 | 0.9982 | 0.7118 | 530.7 | 101.4 | 304.7 | 9.91 | 0.05496 | 0.00924
-32 | 1.244 | 1593 | 12.38 | 166.6 | 271.4 | 0.8708 | 1.305 | 1.003 | 0.7174 | 522.3 | 101.5 | 295.9 | 9.993 | 0.05447 | 0.00937
-30 | 1.356 | 1585 | 13.43 | 168.6 | 272.6 | 0.8791 | 1.307 | 1.007 | 0.7231 | 514 | 101.5 | 287.4 | 10.08 | 0.05398 | 0.00951
-28 | 1.475 | 1577 | 14.56 | 170.6 | 273.8 | 0.8874 | 1.308 | 1.012 | 0.7288 | 505.6 | 101.6 | 279.2 | 10.16 | 0.05349 | 0.00964
-26 | 1.603 | 1569 | 15.75 | 172.7 | 275 | 0.8956 | 1.31 | 1.016 | 0.7346 | 497.3 | 101.6 | 271.3 | 10.24 | 0.05301 | 0.00978
-24 | 1.739 | 1561 | 17.02 | 174.7 | 276.2 | 0.9038 | 1.311 | 1.021 | 0.7405 | 489 | 101.6 | 263.7 | 10.32 | 0.05253 | 0.00992
-22 | 1.884 | 1553 | 18.37 | 176.8 | 277.5 | 0.9119 | 1.313 | 1.026 | 0.7464 | 480.7 | 101.6 | 256.3 | 10.41 | 0.05205 | 0.01006
-20 | 2.037 | 1544 | 19.81 | 178.8 | 278.7 | 0.92 | 1.314 | 1.031 | 0.7524 | 472.4 | 101.5 | 249.2 | 10.49 | 0.05157 | 0.0102
-18 | 2.2 | 1536 | 21.33 | 180.9 | 279.9 | 0.9281 | 1.316 | 1.036 | 0.7586 | 464.1 | 101.5 | 242.3 | 10.57 | 0.0511 | 0.01034
-16 | 2.373 | 1528 | 22.94 | 183 | 281.1 | 0.9362 | 1.318 | 1.041 | 0.7648 | 455.9 | 101.4 | 235.6 | 10.66 | 0.05063 | 0.01048
-14 | 2.556 | 1519 | 24.64 | 185.1 | 282.3 | 0.9443 | 1.32 | 1.046 | 0.7711 | 447.6 | 101.3 | 229.1 | 10.74 | 0.05016 | 0.01062
-12 | 2.749 | 1510 | 26.45 | 187.2 | 283.5 | 0.9523 | 1.321 | 1.051 | 0.7775 | 439.3 | 101.1 | 222.8 | 10.82 | 0.04969 | 0.01077
-10 | 2.953 | 1502 | 28.36 | 189.3 | 284.8 | 0.9603 | 1.323 | 1.057 | 0.7841 | 431.1 | 101 | 216.7 | 10.91 | 0.04923 | 0.01092
-8 | 3.169 | 1493 | 30.37 | 191.4 | 286 | 0.9683 | 1.325 | 1.062 | 0.7907 | 422.8 | 100.8 | 210.8 | 10.99 | 0.04877 | 0.01106
-6 | 3.396 | 1484 | 32.5 | 193.5 | 287.2 | 0.9762 | 1.327 | 1.068 | 0.7976 | 414.6 | 100.6 | 205 | 11.08 | 0.04831 | 0.01121
-4 | 3.635 | 1475 | 34.75 | 195.7 | 288.4 | 0.9842 | 1.329 | 1.074 | 0.8045 | 406.3 | 100.3 | 199.4 | 11.16 | 0.04785 | 0.01137
-2 | 3.886 | 1466 | 37.12 | 197.8 | 289.6 | 0.9921 | 1.33 | 1.08 | 0.8116 | 398.1 | 100.1 | 193.9 | 11.25 | 0.04739 | 0.01152
0 | 4.15 | 1456 | 39.63 | 200 | 290.8 | 1 | 1.332 | 1.087 | 0.819 | 389.9 | 99.79 | 188.6 | 11.34 | 0.04694 | 0.01168
2 | 4.428 | 1447 | 42.27 | 202.2 | 291.9 | 1.008 | 1.334 | 1.093 | 0.8265 | 381.6 | 99.47 | 183.4 | 11.43 | 0.04648 | 0.01183
4 | 4.719 | 1437 | 45.05 | 204.4 | 293.1 | 1.016 | 1.336 | 1.1 | 0.8342 | 373.4 | 99.11 | 178.3 | 11.52 | 0.04603 | 0.01199
6 | 5.024 | 1427 | 47.98 | 206.6 | 294.3 | 1.024 | 1.338 | 1.107 | 0.8421 | 365.1 | 98.73 | 173.4 | 11.61 | 0.04558 | 0.01216
8 | 5.343 | 1417 | 51.07 | 208.8 | 295.5 | 1.031 | 1.34 | 1.114 | 0.8504 | 356.9 | 98.32 | 168.6 | 11.7 | 0.04513 | 0.01232
10 | 5.677 | 1407 | 54.33 | 211 | 296.6 | 1.039 | 1.342 | 1.121 | 0.8589 | 348.7 | 97.87 | 163.8 | 11.79 | 0.04468 | 0.01249
12 | 6.026 | 1397 | 57.76 | 213.3 | 297.8 | 1.047 | 1.343 | 1.129 | 0.8677 | 340.4 | 97.4 | 159.2 | 11.88 | 0.04423 | 0.01266
C3F8 Saturation Properties between -40 and + 45 C | [7 empty] | By Vic Vacek, March 1999 | [6 empty] | PAGE2
Temp | Pres | Dens (L) | Dens (V) | Enth (L) | Enth (V) | Entr (L) | Entr (V) | Cp (L) | Cp (V) | SoS (L) | SoS (V) | Visc (L) | Visc (V) | Th C (L) | Th C (V)
[C] | [bar] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [kJ/K-kg] | [m/s] | [m/s] | [µPa-s] | [µPa-s] | [W/m-K] | [W/m-K]
14 | 6.391 | 1386 | 61.38 | 215.5 | 298.9 | 1.055 | 1.345 | 1.137 | 0.8768 | 332.1 | 96.88 | 154.7 | 11.98 | 0.04379 | 0.01283
16 | 6.772 | 1376 | 65.19 | 217.8 | 300.1 | 1.063 | 1.347 | 1.145 | 0.8864 | 323.9 | 96.33 | 150.3 | 12.08 | 0.04334 | 0.013
18 | 7.17 | 1365 | 69.21 | 220.1 | 301.2 | 1.071 | 1.349 | 1.154 | 0.8964 | 315.6 | 95.74 | 145.9 | 12.18 | 0.04289 | 0.01318
20 | 7.585 | 1354 | 73.44 | 222.4 | 302.3 | 1.078 | 1.351 | 1.163 | 0.9069 | 307.3 | 95.12 | 141.7 | 12.28 | 0.04245 | 0.01336
24 | 8.467 | 1331 | 82.63 | 227.1 | 304.5 | 1.094 | 1.354 | 1.183 | 0.9296 | 290.7 | 93.74 | 133.4 | 12.49 | 0.04155 | 0.01374
26 | 8.935 | 1319 | 87.61 | 229.5 | 305.6 | 1.102 | 1.356 | 1.194 | 0.9419 | 282.4 | 92.99 | 129.4 | 12.6 | 0.04111 | 0.01393
28 | 9.422 | 1307 | 92.87 | 231.8 | 306.6 | 1.11 | 1.358 | 1.206 | 0.9551 | 274 | 92.19 | 125.4 | 12.72 | 0.04066 | 0.01413
30 | 9.928 | 1294 | 98.43 | 234.2 | 307.7 | 1.117 | 1.36 | 1.218 | 0.9692 | 265.6 | 91.35 | 121.5 | 12.84 | 0.04022 | 0.01433
32 | 10.45 | 1281 | 104.3 | 236.7 | 308.7 | 1.125 | 1.361 | 1.231 | 0.9844 | 257.2 | 90.45 | 117.6 | 12.96 | 0.03978 | 0.01454
34 | 11 | 1268 | 110.6 | 239.1 | 309.7 | 1.133 | 1.363 | 1.245 | 1.001 | 248.7 | 89.51 | 113.8 | 13.09 | 0.03933 | 0.01476
36 | 11.57 | 1254 | 117.2 | 241.6 | 310.7 | 1.141 | 1.364 | 1.26 | 1.019 | 240.2 | 88.51 | 110.1 | 13.23 | 0.03889 | 0.01499
38 | 12.16 | 1240 | 124.2 | 244.1 | 311.6 | 1.149 | 1.366 | 1.277 | 1.038 | 231.6 | 87.46 | 106.4 | 13.37 | 0.03845 | 0.01522
40 | 12.77 | 1226 | 131.7 | 246.6 | 312.6 | 1.157 | 1.367 | 1.295 | 1.06 | 222.9 | 86.35 | 102.7 | 13.52 | 0.03801 | 0.01547
42 | 13.4 | 1211 | 139.6 | 249.1 | 313.5 | 1.165 | 1.369 | 1.316 | 1.084 | 214.2 | 85.18 | 99.05 | 13.68 | 0.03757 | 0.01572
44 | 14.06 | 1195 | 148.2 | 251.7 | 314.3 | 1.173 | 1.37 | 1.339 | 1.111 | 205.4 | 83.94 | 95.42 | 13.85 | 0.03714 | 0.01599
46 | 14.74 | 1179 | 157.3 | 254.3 | 315.2 | 1.181 | 1.371 | 1.365 | 1.141 | 196.4 | 82.64 | 91.81 | 14.03 | 0.03671 | 0.01628
Reference state values according IIR

## Latent heat
C3F8 Saturation Properties between -40 and + 45 C | [7 empty] | By Vic Vacek, March 1999 |  |  | PAGE1
Temp | Pres | Dens (L) | Dens (V) | Enth (L) | Enth (V) | Latent heat
[C] | [bar] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg]
-40 | 0.8651 | 1624 | 8.786 | 158.6 | 266.5 | 107.9
-38 | 0.9499 | 1616 | 9.595 | 160.6 | 267.7 | 107.1
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 106.3
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 106.3
-34 | 1.139 | 1601 | 11.39 | 164.6 | 270.1 | 105.5
-32 | 1.244 | 1593 | 12.38 | 166.6 | 271.4 | 104.8
-30 | 1.356 | 1585 | 13.43 | 168.6 | 272.6 | 104
-28 | 1.475 | 1577 | 14.56 | 170.6 | 273.8 | 103.2
-26 | 1.603 | 1569 | 15.75 | 172.7 | 275 | 102.3 | 20 C | 276.2 | 222.4 | 53.8
-24 | 1.739 | 1561 | 17.02 | 174.7 | 276.2 | 101.5 | 25 C | 276.2 | 227.1 | 49.1
-22 | 1.884 | 1553 | 18.37 | 176.8 | 277.5 | 100.7
-20 | 2.037 | 1544 | 19.81 | 178.8 | 278.7 | 99.9 |  |  |  | 51.45
-18 | 2.2 | 1536 | 21.33 | 180.9 | 279.9 | 99
-16 | 2.373 | 1528 | 22.94 | 183 | 281.1 | 98.1
-14 | 2.556 | 1519 | 24.64 | 185.1 | 282.3 | 97.2
-12 | 2.749 | 1510 | 26.45 | 187.2 | 283.5 | 96.3
-10 | 2.953 | 1502 | 28.36 | 189.3 | 284.8 | 95.5
-8 | 3.169 | 1493 | 30.37 | 191.4 | 286 | 94.6
-6 | 3.396 | 1484 | 32.5 | 193.5 | 287.2 | 93.7
-4 | 3.635 | 1475 | 34.75 | 195.7 | 288.4 | 92.7
-2 | 3.886 | 1466 | 37.12 | 197.8 | 289.6 | 91.8
0 | 4.15 | 1456 | 39.63 | 200 | 290.8 | 90.8
2 | 4.428 | 1447 | 42.27 | 202.2 | 291.9 | 89.7
4 | 4.719 | 1437 | 45.05 | 204.4 | 293.1 | 88.7
6 | 5.024 | 1427 | 47.98 | 206.6 | 294.3 | 87.7
8 | 5.343 | 1417 | 51.07 | 208.8 | 295.5 | 86.7
10 | 5.677 | 1407 | 54.33 | 211 | 296.6 | 85.6
12 | 6.026 | 1397 | 57.76 | 213.3 | 297.8 | 84.5
C3F8 Saturation Properties between -40 and + 45 C
Temp | Pres | Dens (L) | Dens (V) | Enth (L) | Enth (V) | Latent heat
[C] | [bar] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg]
14 | 6.391 | 1386 | 61.38 | 215.5 | 298.9 | 83.4
16 | 6.772 | 1376 | 65.19 | 217.8 | 300.1 | 82.3
18 | 7.17 | 1365 | 69.21 | 220.1 | 301.2 | 81.1
20 | 7.585 | 1354 | 73.44 | 222.4 | 302.3 | 79.9
24 | 8.467 | 1331 | 82.63 | 227.1 | 304.5 | 77.4
26 | 8.935 | 1319 | 87.61 | 229.5 | 305.6 | 76.1
28 | 9.422 | 1307 | 92.87 | 231.8 | 306.6 | 74.8
30 | 9.928 | 1294 | 98.43 | 234.2 | 307.7 | 73.5
32 | 10.45 | 1281 | 104.3 | 236.7 | 308.7 | 72
34 | 11 | 1268 | 110.6 | 239.1 | 309.7 | 70.6
36 | 11.57 | 1254 | 117.2 | 241.6 | 310.7 | 69.1
38 | 12.16 | 1240 | 124.2 | 244.1 | 311.6 | 67.5
40 | 12.77 | 1226 | 131.7 | 246.6 | 312.6 | 66
42 | 13.4 | 1211 | 139.6 | 249.1 | 313.5 | 64.4
44 | 14.06 | 1195 | 148.2 | 251.7 | 314.3 | 62.6
46 | 14.74 | 1179 | 157.3 | 254.3 | 315.2 | 60.9
Reference state values according IIR