| circuit | Power load | Nominal Mass flow (per circuit) | Extrapolated free diameter | Extrapolated pressure drops | Capillary OD | Tube ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | g/s | mm | mbar | mm | mm |
| SCT EC (3 sectors disk) | 346.5 | 5.3 | 7.6 | 64 | 1.2 | 10 |
| SCT EC (2 sectors disk) | 241.5 | 3.7 | 6.6 | 58 | 1.2 | 9 |
| SCT EC (1 sectors disk) | 136.5 | 2.1 | 4 | 49 | 1.2 | 6.4 |