## ID 0.9 mm
ID = 0.9 mm
Date | Time | liq.pres. | press. | press. | press. | vapor BP | dp | pres.drop | mass flow | length | liq.temp
|  | bef.h-exch. | bef.cap. | aft.cap. | aft.cap. |  | over h-exch. | over cap. |  |  | bef.h-exch.
|  | [bara] | [bara] | [bara] | [bara] | [bara] | [bara] | [bar] | g/s | m | [C]
19.02.03 | 15:59 | 15.7 | 14 | 2.27 | 2.27 | 1.76 | 1.7 | 11.73 | 6.0375 | 3.5 | 19.47
| 15:36 | 15.6 | 13.4 | 2.34 | 2.34 | 1.74 | 2.2 | 11.06 | 6.9555 | 2.5 | 20.5
| 15:14 | 15.5 | 12.7 | 2.36 | 2.36 | 1.76 | 2.8 | 10.34 | 7.6915 | 2 | 20.99
| 16:40 | 15.6 | 12.25 | 2.49 | 2.49 | 1.76 | 3.35 | 9.76 | 8.5014 | 1.5 | 22.05
| 17:23 | 15.7 | 11.4 | 2.57 | 2.57 | 1.74 | 4.3 | 8.83 | 9.0716 | 1 | 22.82
18.02.03 | 19:30 | 13.6 | 12.1 | 2.23 | 2.23 | 1.77 | 1.5 | 9.87 | 5.4924 | 3.5 | 17.86
| 18:50 | 13.7 | 11.8 | 2.3 | 2.3 | 1.77 | 1.9 | 9.5 | 6.3002 | 2.5 | 18.47
| 17:42 | 13.6 | 11.3 | 2.32 | 2.32 | 1.75 | 2.3 | 8.98 | 6.9174 | 2 | 18.85
| 17:02 | 13.7 | 10.9 | 2.42 | 2.42 | 1.76 | 2.8 | 8.48 | 7.6974 | 1.5 | 19.37
| 16:27 | 13.6 | 10.3 | 2.54 | 2.54 | 1.76 | 3.3 | 7.76 | 8.9883 | 1 | 19.97
19.02.03 | 19:20 | 10 | 9 | 2.1 | 2.1 | 1.72 | 1 | 6.9 | 4.5106 | 3.5 | 19
17.02.03 | 21:20 | 10 | 8.6 | 2.16 | 2.16 | 1.75 | 1.4 | 6.44 | 5.081 | 2.5 | 21.5
| 20:42 | 10.1 | 8.5 | 2.22 | 2.22 | 1.77 | 1.6 | 6.28 | 5.5917 | 2 | 21.35
| 20:00 | 10 | 8 | 2.29 | 2.29 | 1.75 | 2 | 5.71 | 6.3823 | 1.5 | 21.09
| 19:20 | 10.1 | 7.6 | 2.35 | 2.35 | 1.75 | 2.5 | 5.25 | 8.056 | 1 | 21.11
Date | Time | v1 | v2 | volume | time | time | 1/time | vol.flow | vap.pres. | vap.temp | density
|  | [m3] | [m3] | m3 | [min] | [s] | [1/s] | m3/s | in flow met. | [C] | [kg/m3]
[bara]
19.02.03 | 15:59 | 789.22 | 789.32 | 0.1 | 1m40.87s | 100.87 | 0.0099138 | 0.00099138 | 0.77 | 18 | 6.09
| 15:36 | 787.87 | 787.97 | 0.1 | 1m36.47s | 96.47 | 0.010366 | 0.0010366 | 0.85 | 19 | 6.71
| 15:14 | 786.47 | 786.57 | 0.1 | 1m36.34s | 96.34 | 0.01038 | 0.001038 | 0.93 | 17 | 7.41
| 16:40 | 791.76 | 791.86 | 0.1 | 1m34.22s | 94.22 | 0.010613 | 0.0010613 | 1 | 16 | 8.01
| 17:23 | 794.59 | 794.69 | 0.1 | 1m34.03s | 94.03 | 0.010635 | 0.0010635 | 1.04 | 10 | 8.53
18.02.03 | 19:30 | 764.6 | 764.7 | 0.1 | 1m33.22s | 93.22 | 0.010727 | 0.0010727 | 0.65 | 18 | 5.12
| 18:50 | 762.09 | 762.19 | 0.1 | 1m32.22s | 92.22 | 0.010844 | 0.0010844 | 0.73 | 16 | 5.81
| 17:42 | 757.72 | 757.82 | 0.1 | 1m32.81s | 92.81 | 0.010775 | 0.0010775 | 0.8 | 14 | 6.42
| 17:02 | 755.13 | 755.23 | 0.1 | 1m30.94s | 90.94 | 0.010996 | 0.0010996 | 0.87 | 14 | 7
| 16:27 | 753.1 | 753.22 | 0.12 | 1m47.34s | 107.34 | 0.0093162 | 0.0011179 | 1 | 15 | 8.04
19.02.03 | 19:20 | 802.12 | 802.22 | 0.1 | 1m33.78s | 93.78 | 0.010663 | 0.0010663 | 0.54 | 19 | 4.23
17.02.03 | 21:20 | 724.47 | 724.57 | 0.1 | 1m29.55s | 89.55 | 0.011167 | 0.0011167 | 0.58 | 19 | 4.55
| 20:42 | 721.77 | 721.87 | 0.1 | 1m29.06s | 89.06 | 0.011228 | 0.0011228 | 0.63 | 17 | 4.98
| 20:00 | 718.97 | 719.07 | 0.1 | 1m29.78s | 89.78 | 0.011138 | 0.0011138 | 0.72 | 16 | 5.73
| 19:20 | 716.01 | 716.11 | 0.1 | 1m29.25s | 89.25 | 0.011204 | 0.0011204 | 0.9 | 16 | 7.19
Vapor | Vapor | Vapor | Vapor | Vapor |  | Measured |  |  |  |  | Vapor
temp. | pressure | density | pressure | density |  | vapor pres. |  |  |  |  | density
[C] | [bara] | [kg/m3] | [bara] | [kg/m3] |  | [bara] |  |  |  |  | [kg/m3]
19 | 0.5 | 3.914 | 0.6 | 4.707 | 0.793 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.914
19 | 0.5 | 3.914 | 0.6 | 4.707 | 0.793 | 0.54 | 0.04 | 10 | 0.4 | 0.3172 | 4.2312
19 | 0.5 | 3.914 | 0.6 | 4.707 | 0.793 | 0.58 | 0.08 | 10 | 0.8 | 0.6344 | 4.5484
17 | 0.6 | 4.741 | 0.7 | 5.544 | 0.803 | 0.63 | 0.03 | 10 | 0.3 | 0.2409 | 4.9819
18 | 0.6 | 4.724 | 0.7 | 5.524 | 0.8 | 0.65 | 0.05 | 10 | 0.5 | 0.4 | 5.124
16 | 0.7 | 5.565 | 0.8 | 6.375 | 0.81 | 0.72 | 0.02 | 10 | 0.2 | 0.162 | 5.727
16 | 0.7 | 5.565 | 0.8 | 6.375 | 0.81 | 0.73 | 0.03 | 10 | 0.3 | 0.243 | 5.808
18 | 0.7 | 5.524 | 0.8 | 6.328 | 0.804 | 0.77 | 0.07 | 10 | 0.7 | 0.5628 | 6.0868
14 | 0.8 | 6.422 | 0.9 | 7.243 | 0.821 | 0.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.422
19 | 0.8 | 6.305 | 0.9 | 7.11 | 0.805 | 0.85 | 0.05 | 10 | 0.5 | 0.4025 | 6.7075
14 | 0.8 | 6.422 | 0.9 | 7.243 | 0.821 | 0.87 | 0.07 | 10 | 0.7 | 0.5747 | 6.9967
16 | 0.9 | 7.189 | 1 | 8.007 | 0.818 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.189
17 | 0.9 | 7.162 | 1 | 7.977 | 0.815 | 0.93 | 0.03 | 10 | 0.3 | 0.2445 | 7.4065
16 | 0.9 | 7.189 | 1 | 8.007 | 0.818 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.818 | 8.007
15 | 0.9 | 7.216 | 1 | 8.037 | 0.821 | 1 | 0.1 | 10 | 1 | 0.821 | 8.037
10 | 1 | 8.192 | 1.1 | 9.035 | 0.843 | 1.04 | 0.04 | 10 | 0.4 | 0.3372 | 8.5292

## 2
| ID = 0.88 mm | [5 empty] | ID = 1,02mm
Date | length | press. | pres.drop | mass flow | mass flow | liq.temp | Date | length | press. | pres.drop | mass flow | liq.temp
|  | bef cap. | over cap. |  | for 1 loop | bef.h-exch. |  |  | bef cap. | over cap. | for 1 loop | bef.h-exch.
| m | [bara] | [bar] | g/s | g/s | [C] |  | m | [bara] | [bar] | g/s | [C]
| 3.5 | 14 | 11.73 | 6.0375 | 3.0187 | 19.47 |  | 6 | 19.75 | 17.55 | 4.44 | 23.7
| of ID 0.88 | [6 empty] | of ID 1.02
|  | 12.1 | 9.87 | 5.4924 | 2.7462 | 17.86 |  |  | 18.75 | 16.58 | 4.2 | 23.8
|  | 9 | 6.9 | 4.5106 | 2.2553 | 19 |  |  | 17 | 14.84 | 4.174 | 23.6
| 2.5 | 13.4 | 11.06 | 6.9555 | 3.4778 | 20.5 |  |  | 13.5 | 11.44 | 3.58 | 21.07
of ID 0.88
|  | 11.8 | 9.5 | 6.3002 | 3.1501 | 18.47 |  |  | 11.75 | 9.71 | 3.39 | 20.4
|  | 8.6 | 6.44 | 5.081 | 2.5405 | 21.5 |  |  | 10.25 | 8.31 | 2.98 | 18.8
| 2 | 12.7 | 10.34 | 7.6915 | 3.8458 | 20.99 |  | 7.5 | 20 | 17.88 | 3.74 | 22.8
| of ID 0.88 | [6 empty] | of ID 1.02
17.02.03 |  | 11.3 | 8.98 | 6.9174 | 3.4587 | 18.85 | 16.04.03 |  | 19.5 | 17.4 | 3.705 | 21.99
19.02.03 | [6 empty] | 17.02.03
|  | 8.5 | 6.28 | 5.5917 | 2.7959 | 21.35 |  |  | 18.25 | 16.18 | 3.7 | 21.9
| 1.5 | 12.25 | 9.76 | 8.5014 | 4.2507 | 22.05 |  |  | 13.5 | 11.54 | 3.09 | 18.8
of ID 0.88
|  | 10.9 | 8.48 | 7.6974 | 3.8487 | 19.37 |  |  | 12.25 | 10.33 | 2.72 | 18.83
|  | 8 | 5.71 | 6.3823 | 3.1911 | 21.09 |  |  | 10 | 8.14 | 2.55 | 18.85
| 1.0 | 11.4 | 8.83 | 9.0716 | 4.5358 | 22.82
of ID 0.88
|  | 10.3 | 7.76 | 8.9883 | 4.4941 | 19.97
|  | 7.6 | 5.25 | 8.056 | 4.028 | 21.11
coiled cap 0.88mm 2.85 m on vap. Line | [7 empty] | Heat load on staves
01.07.03 | 2.85 | 15.8 | 13.69 | 6.47 | 3.235 | 24.6 | loop09 | no power
|  |  | 13.64 | 6.47 | 3.235 | 24.6 | loop08
|  | 15.8 | 13.66 | 6.58 | 3.29 | 39.08 | loop09 | no power
|  |  | 13.61 | 6.58 | 3.29 | 40.08 | loop08
2.07.03 |  | 10.8 | 8.84 | 5.15 | 2.575 | 21.2 |  | no power
|  | 14.8 | 12.72 | 6.3 | 3.15 | 24.11 |  | no power
|  | 15.8 | 13.69 | 6.47 | 3.235 | 24.6 |  | no power
|  | 15.8 | 13.64 | 6.47 | 3.235 | 24.6 |  | no power
|  | 16.1 | 13.97 | 6.45 | 3.225 | 25.3 |  | no power
|  | 17.6 | 15.12 | 6.84 | 3.42 | 31.9 |  | 100 % of power
|  | 18.25 | 16.01 | 6.89 | 3.445 | 26.63 |  | no power
cap 1.02mm 7.5 (5m on vap) coiled on return pipe
|  |  | 12.28 |  | 2.68 | 23.6
|  |  | 7.9 |  | 2.15
cap 0,88mm 3,5 (3,3m on vap) coiled on return pipe
|  | 10.25 | 8.37 | 4.4 | 2.2 | 19.4 |  | no power
|  | 14.5 | 12.48 | 5.4 | 2.7 | 22.5
|  | 16.5 | 14.39 | 6 | 3 | 23.6
|  | 17.5 | 15.1 | 6.15 | 3.075 | 23.6
|  | 17.25 | 14.89 | 6.24 | 3.12 | 23.5 |  | 100 % of power
|  | 17.5 | 14.86 | 6.1 | 3.05 | 34.8 |  | 100% of power
working point |  |  | 11.5 |  | 3.1

## Comp_two type of HE
A

## Compp. of two type of HEtredlin
A
~20C
19.4C
23.6C
23.6C
23.6C
23.6C
22.5C
24,11C
24,6C
25,3C
26,63C
21,2C
18,8C
19.47C
18,8C
17,86C
18,85C
19.0C
21,9C
19.4C
22,8C
21,99C