## Density
Density and Mass Flow of the coolant (C3F8) in the mass_flow meter
V. Vins (5.8.03), M. Galuska (11.9.03); Addition by Vic [T~16,17,18]
Press [bar] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Temp. [C] | Temp | Pressure | Density | Enthalpy | Entropy | Quality
0.2 | 1.571 | 1.566 | 1.56 | 1.555 | 1.55 | 1.544 | 1.539 | 1.534 | 1.528 | 1.523 | 1.518 | 1.513 | 1.508 | 1.503 | 1.498 | 1.493 | Dens. [kg/m3] | [C] | [bar] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/K-kg] | [mol/mol]
0.3 | 2.362 | 2.354 | 2.346 | 2.338 | 2.329 | 2.321 | 2.313 | 2.305 | 2.297 | 2.29 | 2.282 | 2.274 | 2.266 | 2.259 | 2.251 | 2.243 |  | 16 | 0.2 | 1.571 | 308.4 | 1.525 | superheated
0.4 | 3.157 | 3.146 | 3.135 | 3.124 | 3.113 | 3.102 | 3.091 | 3.08 | 3.07 | 3.059 | 3.049 | 3.038 | 3.028 | 3.017 | 3.007 | 2.997 |  | 16 | 0.3 | 2.362 | 308.3 | 1.506 | superheated
0.5 | 3.956 | 3.942 | 3.928 | 3.914 | 3.9 | 3.886 | 3.872 | 3.859 | 3.845 | 3.832 | 3.819 | 3.805 | 3.792 | 3.779 | 3.766 | 3.754 |  | 16 | 0.4 | 3.157 | 308.2 | 1.493 | superheated
0.6 | 4.758 | 4.741 | 4.724 | 4.707 | 4.69 | 4.674 | 4.657 | 4.641 | 4.624 | 4.608 | 4.592 | 4.576 | 4.56 | 4.544 | 4.529 | 4.513 |  | 16 | 0.5 | 3.956 | 308.1 | 1.483 | superheated
0.7 | 5.565 | 5.544 | 5.524 | 5.504 | 5.484 | 5.465 | 5.445 | 5.426 | 5.407 | 5.387 | 5.368 | 5.35 | 5.331 | 5.312 | 5.294 | 5.276 |  | 16 | 0.6 | 4.758 | 308 | 1.475 | superheated
0.8 | 6.375 | 6.351 | 6.328 | 6.305 | 6.282 | 6.259 | 6.237 | 6.214 | 6.192 | 6.17 | 6.148 | 6.127 | 6.105 | 6.084 | 6.063 | 6.042 |  | 16 | 0.7 | 5.565 | 307.9 | 1.468 | superheated
0.9 | 7.189 | 7.162 | 7.136 | 7.11 | 7.084 | 7.058 | 7.032 | 7.007 | 6.981 | 6.956 | 6.932 | 6.907 | 6.883 | 6.858 | 6.834 | 6.81 |  | 16 | 0.8 | 6.375 | 307.8 | 1.462 | superheated
1 | 8.007 | 7.977 | 7.947 | 7.918 | 7.889 | 7.86 | 7.831 | 7.803 | 7.774 | 7.746 | 7.718 | 7.691 | 7.663 | 7.636 | 7.609 | 7.582 |  | 16 | 0.9 | 7.189 | 307.7 | 1.456 | superheated
1.1 | 8.829 | 8.796 | 8.763 | 8.73 | 8.698 | 8.666 | 8.634 | 8.602 | 8.571 | 8.539 | 8.508 | 8.478 | 8.447 | 8.417 | 8.387 | 8.357 |  | 16 | 1 | 8.007 | 307.6 | 1.451 | superheated
[18 empty] | 16 | 1.1 | 8.829 | 307.5 | 1.447 | superheated
Value of the pressure: |  |  |  |  | 0.52 | bar |  |  | 16 | y = 0.0128x5 - 0.0315x4 + 0.0269x3 + 0.1821x2 + 7.8164x + 0.0002 | [6 empty] | Added by Vic, 28.10.2003 | 17 | 0.2 | 1.566 | 309.2 | 1.527 | superheated
[9 empty] | 17 | y = -0.1154x5 + 0.3852x4 - 0.472x3 + 0.4507x2 + 7.7217x + 0.0068
[9 empty] | 18 | y = 0.0641x5 - 0.2185x4 + 0.2957x3 - 0.0099x2 + 7.8219x - 0.006 | [7 empty] | 17 | 0.3 | 2.354 | 309.1 | 1.509 | superheated
Value of the temperature: |  |  |  |  | 16 | deg C |  |  | 19 | y = -0.0128x5 + 0.0052x4 + 0.0506x3 + 0.1151x2 + 7.7625x - 0.0025 | [7 empty] | 17 | 0.4 | 3.146 | 309 | 1.496 | superheated
[9 empty] | 20 | y = -0.1923x5 + 0.6206x4 - 0.7474x3 + 0.5968x2 + 7.6005x + 0.011 | [7 empty] | 17 | 0.5 | 3.942 | 308.9 | 1.486 | superheated
Density |  |  |  |  | 4.1159 | kg/m3 | from table bellow |  | 21 | y = -0.1154x5 + 0.3969x4 - 0.5023x3 + 0.4642x2 + 7.6097x + 0.0069 | [7 empty] | 17 | 0.6 | 4.741 | 308.8 | 1.478 | superheated
[9 empty] | 22 | y = 0.0256x5 - 0.0571x4 + 0.0397x3 + 0.1688x2 + 7.6525x + 0.0015 | [7 empty] | 17 | 0.7 | 5.544 | 308.7 | 1.471 | superheated
Initial flow meter measure.: |  |  |  |  | 547.875 | m3 |  |  | 23 | y = -0.2821x5 + 0.9429x4 - 1.1843x3 + 0.8618x2 + 7.4463x + 0.0184 | [7 empty] | 17 | 0.8 | 6.351 | 308.6 | 1.464 | superheated
Final flow meter measure.: |  |  |  |  | 548.355 | m3 |  |  | 24 | y = 0.0769x5 - 0.2179x4 + 0.2393x3 + 0.0385x2 + 7.6403x - 0.0032 | [7 empty] | 17 | 0.9 | 7.162 | 308.5 | 1.459 | superheated
Difference |  |  |  |  | 0.48 | m3 |  |  | 25 | y = 0.0128x5 - 0.0635x4 + 0.1207x3 + 0.0628x2 + 7.6168x - 0.0037 | [7 empty] | 17 | 1 | 7.977 | 308.4 | 1.454 | superheated
[5 empty] | min | sec |  |  | 26 | y = -0.0769x5 + 0.2092x4 - 0.1874x3 + 0.2191x2 + 7.5549x - 0.0006 | [7 empty] | 17 | 1.1 | 8.796 | 308.3 | 1.45 | superheated
Time duration: |  |  |  |  | 9 | 33.49 |  |  | 27 | y = 0.0897x5 - 0.2815x4 + 0.3308x3 - 0.0169x2 + 7.5714x - 0.0028 | [7 empty] | 17 | 1.2 | 9.619 | 308.2 | 1.445 | superheated
[9 empty] | 28 | y = -9E-10x5 - 0.0087x4 + 0.0227x3 + 0.1395x2 + 7.5095x + 0.0003 | [7 empty] | 18 | 0.2 | 1.56 | 310 | 1.53 | superheated
MASS FLOW RATE: |  |  |  |  | 3.445 | g/s |  |  | 29 | y = 0.1282x5 - 0.4283x4 + 0.5396x3 - 0.1563x2 + 7.5588x - 0.0062 | [7 empty] | 18 | 0.3 | 2.346 | 309.9 | 1.512 | superheated
[9 empty] | 30 | y = 0.0769x5 - 0.2296x4 + 0.2509x3 + 0.0326x2 + 7.4787x - 0.0007 | [7 empty] | 18 | 0.4 | 3.135 | 309.8 | 1.499 | superheated
[9 empty] | 31 | y = -0.0385x5 + 0.1556x4 - 0.2315x3 + 0.3075x2 + 7.3832x + 0.0056 | [7 empty] | 18 | 0.5 | 3.928 | 309.7 | 1.489 | superheated
Value of the density for different temperatures: | [17 empty] | 18 | 0.6 | 4.724 | 309.6 | 1.48 | superheated
[18 empty] | 18 | 0.7 | 5.524 | 309.5 | 1.473 | superheated
Temp. [C] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 18 | 0.8 | 6.328 | 309.4 | 1.467 | superheated
Dens.[kg/m3] | 4.1159 | 4.0878 | 4.0868 | 4.0721 | 4.0576 | 4.0435 | 4.0288 | 4.0152 | 4.0008 | 3.9868 | 3.9732 | 3.9591 | 3.9455 | 3.9315 | 3.9185 | 3.9054 |  | 18 | 0.9 | 7.136 | 309.3 | 1.462 | superheated
[18 empty] | 18 | 1 | 7.947 | 309.2 | 1.457 | superheated
Press [bar] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Temp. [C] | 18 | 1.1 | 8.763 | 309.1 | 1.452 | superheated
[18 empty] | 18 | 1.2 | 9.583 | 309 | 1.448 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.2 | 1.555 | 310.8 | 1.533 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.3 | 2.338 | 310.7 | 1.514 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.4 | 3.124 | 310.6 | 1.501 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.5 | 3.914 | 310.5 | 1.491 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.6 | 4.707 | 310.4 | 1.483 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.7 | 5.504 | 310.3 | 1.476 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.8 | 6.305 | 310.2 | 1.47 | superheated
[18 empty] | 19 | 0.9 | 7.11 | 310.1 | 1.464 | superheated

## Sheet1
Control of the coolant at the outlet of the staves:
Temp | Pres | y = 4E-13x6 + 8E-11x5 + 1E-08x4 + 8E-06x3 + 0.0016x2 + 0.1354x + 4.1505 |  |  |  | pro cely rozsah
[C] | [bar]
-30 | 1.356 | Temperature at the outlet of the staves: | -22.01
-28 | 1.475
-26 | 1.603 | Pressure at the outlet of the staves: | 2.03
-24 | 1.739
-22 | 1.884 | Saturation pressure at that temperature: | 1.8621 | 1.8585 | y = -5E-12x6 - 7E-10x5 - 2E-08x4 + 8E-06x3 + 0.0016x2 + 0.1354x + 4.1505
-20 | 2.037
-18 | 2.2 | If this number is less than ZERO, than everything is OK!!! |  | -0.16787
-16 | 2.373
-14 | 2.556
-12 | 2.749
-10 | 2.953 |  |  | 1.862 | y = 8E-09x4 + 8E-06x3 + 0.0016x2 + 0.1354x + 4.1505
-8 | 3.169
-6 | 3.396 |  |  | 1.8602 | y = 8E-06x3 + 0.0016x2 + 0.1354x + 4.1506
-4 | 3.635
-2 | 3.886
0 | 4.15
2 | 4.428
4 | 4.719
6 | 5.024
8 | 5.343
10 | 5.677

## Sheet3
C3F8 Saturation Properties between -40 and + 45 C
Temp | Pres | Dens (L) | Dens (V) | Enth (L) | Enth (V) | Entr (L) | Entr (V) | Cp (L) | Cp (V) | SoS (L) | SoS (V) | Visc (L) | Visc (V) | Th C (L) | Th C (V)
[C] | [bar] | [kg/m^3] | [kg/m^3] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/Kkg] | [kJ/Kkg] | [kJ/Kkg] | [kJ/Kkg] | [m/s] | [m/s] | [µPas] | [µPas] | [W/mK] | [W/mK]
-40 | 0.865 | 1624 | 8.786 | 158.6 | 266.5 | 0.837 | 1.3 | 0.985 | 0.695 | 555.9 | 101.1 | 333.2 | 9.662 | 0.056 | 0.009
-38 | 0.95 | 1616 | 9.595 | 160.6 | 267.7 | 0.846 | 1.301 | 0.99 | 0.701 | 547.5 | 101.2 | 323.3 | 9.745 | 0.056 | 0.009
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 0.854 | 1.302 | 0.994 | 0.706 | 539.1 | 101.3 | 313.8 | 9.827 | 0.055 | 0.009
-36 | 1.041 | 1608 | 10.46 | 162.6 | 268.9 | 0.854 | 1.302 | 0.994 | 0.706 | 539.1 | 101.3 | 313.8 | 9.83 | 0.055 | 0.009
-34 | 1.139 | 1601 | 11.39 | 164.6 | 270.1 | 0.863 | 1.304 | 0.998 | 0.712 | 530.7 | 101.4 | 304.7 | 9.91 | 0.055 | 0.009
-32 | 1.244 | 1593 | 12.38 | 166.6 | 271.4 | 0.871 | 1.305 | 1.003 | 0.717 | 522.3 | 101.5 | 295.9 | 9.99 | 0.054 | 0.009
-30 | 1.356 | 1585 | 13.43 | 168.6 | 272.6 | 0.879 | 1.307 | 1.007 | 0.723 | 514 | 101.5 | 287.4 | 10.08 | 0.054 | 0.01
-28 | 1.475 | 1577 | 14.56 | 170.6 | 273.8 | 0.887 | 1.308 | 1.012 | 0.729 | 505.6 | 101.6 | 279.2 | 10.16 | 0.053 | 0.01
-26 | 1.603 | 1569 | 15.75 | 172.7 | 275 | 0.896 | 1.31 | 1.016 | 0.735 | 497.3 | 101.6 | 271.3 | 10.24 | 0.053 | 0.01
-24 | 1.739 | 1561 | 17.02 | 174.7 | 276.2 | 0.904 | 1.311 | 1.021 | 0.741 | 489 | 101.6 | 263.7 | 10.32 | 0.053 | 0.01
-22 | 1.884 | 1553 | 18.37 | 176.8 | 277.5 | 0.912 | 1.313 | 1.026 | 0.746 | 480.7 | 101.6 | 256.3 | 10.41 | 0.052 | 0.01
-20 | 2.037 | 1544 | 19.81 | 178.8 | 278.7 | 0.92 | 1.314 | 1.031 | 0.752 | 472.4 | 101.5 | 249.2 | 10.49 | 0.052 | 0.01
-18 | 2.2 | 1536 | 21.33 | 180.9 | 279.9 | 0.928 | 1.316 | 1.036 | 0.759 | 464.1 | 101.5 | 242.3 | 10.57 | 0.051 | 0.01
-16 | 2.373 | 1528 | 22.94 | 183 | 281.1 | 0.936 | 1.318 | 1.041 | 0.765 | 455.9 | 101.4 | 235.6 | 10.66 | 0.051 | 0.01
-14 | 2.556 | 1519 | 24.64 | 185.1 | 282.3 | 0.944 | 1.32 | 1.046 | 0.771 | 447.6 | 101.3 | 229.1 | 10.74 | 0.05 | 0.011
-12 | 2.749 | 1510 | 26.45 | 187.2 | 283.5 | 0.952 | 1.321 | 1.051 | 0.778 | 439.3 | 101.1 | 222.8 | 10.82 | 0.05 | 0.011
-10 | 2.953 | 1502 | 28.36 | 189.3 | 284.8 | 0.96 | 1.323 | 1.057 | 0.784 | 431.1 | 101 | 216.7 | 10.91 | 0.049 | 0.011
-8 | 3.169 | 1493 | 30.37 | 191.4 | 286 | 0.968 | 1.325 | 1.062 | 0.791 | 422.8 | 100.8 | 210.8 | 10.99 | 0.049 | 0.011
-6 | 3.396 | 1484 | 32.5 | 193.5 | 287.2 | 0.976 | 1.327 | 1.068 | 0.798 | 414.6 | 100.6 | 205 | 11.08 | 0.048 | 0.011
-4 | 3.635 | 1475 | 34.75 | 195.7 | 288.4 | 0.984 | 1.329 | 1.074 | 0.805 | 406.3 | 100.3 | 199.4 | 11.16 | 0.048 | 0.011
-2 | 3.886 | 1466 | 37.12 | 197.8 | 289.6 | 0.992 | 1.33 | 1.08 | 0.812 | 398.1 | 100.1 | 193.9 | 11.25 | 0.047 | 0.012
0 | 4.15 | 1456 | 39.63 | 200 | 290.8 | 1 | 1.332 | 1.087 | 0.819 | 389.9 | 99.79 | 188.6 | 11.34 | 0.047 | 0.012
2 | 4.428 | 1447 | 42.27 | 202.2 | 291.9 | 1.008 | 1.334 | 1.093 | 0.827 | 381.6 | 99.47 | 183.4 | 11.43 | 0.046 | 0.012
4 | 4.719 | 1437 | 45.05 | 204.4 | 293.1 | 1.016 | 1.336 | 1.1 | 0.834 | 373.4 | 99.11 | 178.3 | 11.52 | 0.046 | 0.012
6 | 5.024 | 1427 | 47.98 | 206.6 | 294.3 | 1.024 | 1.338 | 1.107 | 0.842 | 365.1 | 98.73 | 173.4 | 11.61 | 0.046 | 0.012
8 | 5.343 | 1417 | 51.07 | 208.8 | 295.5 | 1.031 | 1.34 | 1.114 | 0.85 | 356.9 | 98.32 | 168.6 | 11.7 | 0.045 | 0.012
10 | 5.677 | 1407 | 54.33 | 211 | 296.6 | 1.039 | 1.342 | 1.121 | 0.859 | 348.7 | 97.87 | 163.8 | 11.79 | 0.045 | 0.012
12 | 6.026 | 1397 | 57.76 | 213.3 | 297.8 | 1.047 | 1.343 | 1.129 | 0.868 | 340.4 | 97.4 | 159.2 | 11.88 | 0.044 | 0.013
14 | 6.391 | 1386 | 61.38 | 215.5 | 298.9 | 1.055 | 1.345 | 1.137 | 0.877 | 332.1 | 96.88 | 154.7 | 11.98 | 0.044 | 0.013
16 | 6.772 | 1376 | 65.19 | 217.8 | 300.1 | 1.063 | 1.347 | 1.145 | 0.886 | 323.9 | 96.33 | 150.3 | 12.08 | 0.043 | 0.013
18 | 7.17 | 1365 | 69.21 | 220.1 | 301.2 | 1.071 | 1.349 | 1.154 | 0.896 | 315.6 | 95.74 | 145.9 | 12.18 | 0.043 | 0.013
20 | 7.585 | 1354 | 73.44 | 222.4 | 302.3 | 1.078 | 1.351 | 1.163 | 0.907 | 307.3 | 95.12 | 141.7 | 12.28 | 0.042 | 0.013
24 | 8.467 | 1331 | 82.63 | 227.1 | 304.5 | 1.094 | 1.354 | 1.183 | 0.93 | 290.7 | 93.74 | 133.4 | 12.49 | 0.042 | 0.014
26 | 8.935 | 1319 | 87.61 | 229.5 | 305.6 | 1.102 | 1.356 | 1.194 | 0.942 | 282.4 | 92.99 | 129.4 | 12.6 | 0.041 | 0.014
28 | 9.422 | 1307 | 92.87 | 231.8 | 306.6 | 1.11 | 1.358 | 1.206 | 0.955 | 274 | 92.19 | 125.4 | 12.72 | 0.041 | 0.014
30 | 9.928 | 1294 | 98.43 | 234.2 | 307.7 | 1.117 | 1.36 | 1.218 | 0.969 | 265.6 | 91.35 | 121.5 | 12.84 | 0.04 | 0.014
32 | 10.45 | 1281 | 104.3 | 236.7 | 308.7 | 1.125 | 1.361 | 1.231 | 0.984 | 257.2 | 90.45 | 117.6 | 12.96 | 0.04 | 0.015
34 | 11 | 1268 | 110.6 | 239.1 | 309.7 | 1.133 | 1.363 | 1.245 | 1.001 | 248.7 | 89.51 | 113.8 | 13.09 | 0.039 | 0.015
36 | 11.57 | 1254 | 117.2 | 241.6 | 310.7 | 1.141 | 1.364 | 1.26 | 1.019 | 240.2 | 88.51 | 110.1 | 13.23 | 0.039 | 0.015
38 | 12.16 | 1240 | 124.2 | 244.1 | 311.6 | 1.149 | 1.366 | 1.277 | 1.038 | 231.6 | 87.46 | 106.4 | 13.37 | 0.038 | 0.015
40 | 12.77 | 1226 | 131.7 | 246.6 | 312.6 | 1.157 | 1.367 | 1.295 | 1.06 | 222.9 | 86.35 | 102.7 | 13.52 | 0.038 | 0.015
42 | 13.4 | 1211 | 139.6 | 249.1 | 313.5 | 1.165 | 1.369 | 1.316 | 1.084 | 214.2 | 85.18 | 99.05 | 13.68 | 0.038 | 0.016
44 | 14.06 | 1195 | 148.2 | 251.7 | 314.3 | 1.173 | 1.37 | 1.339 | 1.111 | 205.4 | 83.94 | 95.42 | 13.85 | 0.037 | 0.016
46 | 14.74 | 1179 | 157.3 | 254.3 | 315.2 | 1.181 | 1.371 | 1.365 | 1.141 | 196.4 | 82.64 | 91.81 | 14.03 | 0.037 | 0.016

## Power_set
POWER | P [W] | pix01 [V] | pix01 [A] | Total P [W] | P [W] | pix02[V] | pix02[A]
[%] | 110.262 | 39.1 | 2.82 | 220.26 | 109.998 | 37.8 | 2.91
| 99.696 | 37.2 | 2.68 | 199.416 | 99.72 | 36 | 2.77 |  |  | 0 | 50 | 75 | 100
100% | 97.52 | 36.8 | 2.65 | 194.18 | 96.66 | 35.8 | 2.7 | 97.09 | 192.2 | 0 | 96.1 | 144.15 | 192.2
| 89.662 | 35.3 | 2.54 | 179.608 | 89.946 | 34.2 | 2.63 |  |  |  |  | 72.075
| 79.92 | 33.3 | 2.4 | 159.776 | 79.856 | 32.2 | 2.48
75% | 72 | 30 | 2.4 | 144 | 72 | 30 | 2.4
| 69.664 | 31.1 | 2.24 | 139.496 | 69.832 | 30.1 | 2.32
| 59.904 | 28.8 | 2.08 | 119.889 | 59.985 | 27.9 | 2.15
| 49.707 | 26.3 | 1.89 | 99.687 | 49.98 | 25.5 | 1.96
50% | 48.83 | 25.7 | 1.9 | 96.889 | 48.059 | 25.7 | 1.87
| 39.95 | 23.5 | 1.7 | 79.85 | 39.9 | 22.8 | 1.75
| 29.988 | 20.4 | 1.47 | 59.932 | 29.944 | 19.7 | 1.52
| 19.92 | 16.6 | 1.2 | 39.884 | 19.964 | 16.1 | 1.24
| 10.03 | 11.8 | 0.85 | 20.062 | 10.032 | 11.4 | 0.88
| 4.998 | 8.33 | 0.6 | 9.958 | 4.96 | 8 | 0.62
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0